Унифицированные трансформаторы типа ОСМ

| Марка, | Мощность кВА | Напряжение первичной обмотки, В | Напряжение вторичной обмотки, В | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСМ-0,1 220/5-12В | 0.1 | 220 | 12 | 85х86х90 | 2,5 |
| ОСМ-0,1 220/5-24В | 0.1 | 220 | 24 | 85х86х90 | 2,5 |
| ОСМ-0,1 220/5-36В | 0.1 | 220 | 36 | 85х86х90 | 2,5 |
| ОСМ-0,1 220/5-110В | 0.1 | 220 | 110 | 85х86х90 | 2,5 |
| ОСМ-0,16 220/5-12В | 0.16 | 220 | 12 | 105х90х107 | 3,8 |
| ОСМ-0,16 220/5-24В | 0.16 | 220 | 24 | 105х90х107 | 3,8 |
| ОСМ-0,16 220/5-36В | 0.16 | 220 | 36 | 105х90х107 | 3,8 |
| ОСМ-0,16 220/5-110В | 0.16 | 220 | 110 | 105х90х107 | 3,8 |
| ОСМ-0,25 220/12/12В | 0.25 | 220 | 12 | 105х106х130 | 4,3 |
| ОСМ-0,25 220/5-36В | 0.25 | 220 | 36 | 105х106х130 |  |
| ОСМ-0,4 220/12/12В | 0.4 | 220 | 12 | 135х106х140 | 7,5 |
| ОСМ-0,4 220/5-24В | 0.4 | 220 | 24 | 135х106х140 | 7,5 |
| ОСМ-0,4 220/5- 36В | 0.4 | 220 | 36 | 135х106х140 | 7,5 |
| ОСМ-0,4 220/5-110В | 0.4 | 220 | 110 | 135х106х140 | 7,5 |
| ОСМ-0,63 220/5-12В | 0.63 | 220 | 12 | 175х120х205 | 10,0 |
| ОСМ-0,63 220/5-24В | 0.63 | 220 | 24 | 165х105х170 | 17,0 |
| ОСМ-0,63 220/5-36В | 0.63 | 220 | 36 | 165х105х170 | 17,0 |
| ОСМ-0,63 220/5-42В | 0.63 | 220 | 42 | 165х105х170 | 17,0 |
| ОСМ-0,63 220/5-110В | 0.63 | 220 | 110 | 165х105х170 | 17,0 |
| ОСМ-0,63 380/5-24В | 0.63 | 380 | 24 | 175х120х205 | 10,0 |
| ОСМ-0,63 380/5-36В | 0.63 | 380 | 36 | 175х120х205 | 10,0 |
| ОСМ-1,0 220/5-12В | 1.0 | 220 | 12 | 175х150х205 | 15,0 |
| ОСМ-1,0 220/5-24В | 1.0 | 220 | 24 | 175х150х205 | 15,0 |
| ОСМ-1,0 220/5-36В | 1.0 | 220 | 36 | 175х150х205 | 15,0 |
| ОСМ-1,0 220/5-110В | 1.0 | 220 | 110 | 165х178х170 | 13,0 |
| ОСМ-1,0 380/5-36В | 1.0 | 380 | 36 | 175х150х205 | 15,0 |
| ОСМ-1,0 380/5-36В | 1.0 | 380 | 36 | 165х178х170 | 13,0 |

Габаритные и установочнные размеры:

| Тип трансформатора | B | L | H | S | A | A1 | d | Масса,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСМ1-0.063У3 | 90 | 77 | 100 | 2 | 52±0.5 | 58±0.5 | 5.5+1 | 1.30 |
| ОСМ1-0.1У3 | 90 | 92 | 100 | 2 | 52±0.5 | 73±0.5 | 6.5+1 | 1,90 |
| ОСМ1-0.16У3 | 110 | 95 | 115 | 2 | 60±0.5 | 77±0.5 | 6.5+1 | 2.85 |
| ОСМ1-0.25У3 | 110 | 110 | 135 | 2 | 60±0.5 | 90±0.5 | 6.5+1 | 4.10 |
| ОСМ1-0.4У3 | 140 | 112 | 145 | 2 | 80±0.5 | 90±0.5 | 6.5+1 | 5.85 |
| ОСМ1-0.63У3 | 170 | 122 | 176 | 2 | 105±0.5 | 95±0.5 | 6.5+1 | 9.10 |
| ОСМ1-1.0У3 | 170 | 154 | 176 | 2 | 105±0.5 | 125±0.5 | 6.5+1 | 13.70 |
| ОСМ1-1.6У3 | 205 | 167 | 220 | 3 | 160±0.5 | 121 ± 0.5 | 8.5+1 | 18.00 |
| ОСМ1-2.5У3 | 250 | 172 | 240 | 3 | 185±0.5 | 121 ± 0.5 | 8.5+1 | 25.00 |
| ОСМ1-4.0У3 | 300 | 232 | 275 | 3 | 205±0.5 | 147±0.5 | 10.5+1 | 39.30 |

Трансформаторы серии ОСМ-1 мощностью 0.63-4.0 кВА исполнения У3 включаемые в сеть переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 660 В, предназначены для питания цепей управления местного освещения, сигнализации и  выпрямителей собранных по двухполупериодной схеме выпрямления.

Трансформаторы предназначены для работы в закрытом помещении при следующих условиях:

окружающая среда невзрывоопасная;

высота над уровнем моря - не более 1000м;

температура окружающей среды от минус 45гр.С до плюс 40гр.С.

Необходимая защита от прикосновения,влагозащита и защита от перегрузки  осуществляется установкой, в которую встраивается трансформатор.

Унифицированные трансформаторы типа ОСМд

(выпускаемые предприятием «Дрозды» гор. Томск)

Трансформаторы однофазные сухие многоцелевого назначения серии ОСМ1д

ГОСТ 19294, ТУ 3413-003-49388180-2003            ОКП 34 1310
 Назначение:

- зарядные устройства аккумуляторов автомобилей

- пуско-зарядные устройства автомобилей

- источники питания радиостанций

- источники бесперебойного питания (БИП) систем видеонаблюдения, пожарной, охранной сигнализации

- питание цепей управления местного освещения, сигнализации и автоматики станочного и др. оборудования

Напряжение сети 220/380 В, напряжение нагрузки – 6,3/12/18/24/36/42/110/220В, либо по заказу

### Внешний вид

### Габаритные и установочные размеры.

| Тип трансформатора | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Масса, не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | L | H | A | A1 | d |  |
| ОСМ1д-0,050 | 98 | 76 | 90 | 50±1,0 | 60±1,0 | 4,5+1 | 1,2 |
| ОСМ1д-0,063 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| ОСМ1д-0,1 |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
| ОСМ1д-0,16 | 100 |  | 110 | 50±1,0 |  | 6,5+1 | 2 |
| ОСМ1д-0,25 |  | 86 |  |  | 72±1,0 |  | 3,2 |
| ОСМ1д-0,4 |  | 96 |  |  | 82±1,0 |  | 4,3 |
| ОСМ1д-0,630 | 180 | 90 | 110 | 105±1,0 | 60±1,0 | 6,5+1 | 7,3 |
| ОСМ1д-1,000 |  | 110 |  |  | 80±1,0 |  | 10 |
| ОСМ1д-1,600 |  | 130 |  | 152±1,0 | 100±1,0 | 8,5+1 | 12,5 |
| ОСМ1д-2,500 |  | 150 |  |  | 120±1,0 |  | 15 |

Трансформаторы серии ОСР

Трансформаторы разделительные серии ОСР (однофазные, сухие, разделительные) мощностью 0,16 ... 1,0 кВ·А предназначены для отделения сети, питающей электроприёмник от первичной электрической сети.

Трансформаторы выполнены на витом разрезном магнитопроводе из холоднокатаной электротехнической стали. Катушки трансформаторов каркасной конструкции, намотаны медным проводом с теплостойкой изоляцией. Трансформаторы пропитаны влагостойким электроизоляционным  лаком. Контактные зажимы имеют степень защиты IP 20.

Трансформатор ОСЛ

Трансформатор ОСЛ-0,25УХЛ4 (однофазный сухой напряжением

220/110/24/8 мощностью 0,25 кВ·А) предназначен для устройств  управления лифтами УКЛ.             Трансформаторы выполнены на витом разрезном магнитопроводе из холоднокатаной электротехнической стали. Катушка трансформатора каркасной конструкции из медного провода с теплостойкой изоляцией.

Трансформатор в сборе пропитан влагостойким электроизоляционным лаком в установке вакуумной пропитки. Контактные зажимы трансформаторов расположены на изоляционных колодках из пластмассы.

Контактные зажимы первичной обмотки закрыты крышкой.

трансформаторы серии ОСВР-1

Трансформаторы экспортного исполнения изготавливаются также на

напряжение первичной обмотки: 115, 230, 240, 400, 415, 440 и 550 В. Трансформаторы выпускаются для эксплуатации в условиях умеренного и тропического климата.

Трансформаторы одного типа различных климатических исполнений одинаковы по всем электрическим параметрам, конструкции, габаритным, установочным размерам и отличаются только защитными покрытиями. Трансформаторы выполнены на витом разрезном магнитопроводе из холоднокатаной электротехнической стали. Катушки трансформаторов - каркасной конструкции, обмотки выполнены медным проводом с

теплостойкой изоляцией. Трансформаторы в сборе пропитаны влагостойким электроизоляционным лаком в установке вакуумной пропитки. Контактные зажимы трансформаторов расположены на  изоляционных колодках из дугостойкой пластмассы

Трансформаторы серии ПОС и СОС

Трансформаторы однофазные, сухие серии ПОС (путевые) и СОС

(сигнальные) предназначены для применения на железнодорожном

транспорте в качестве устройств для электропитания действующих,

модернизированных и вновь создаваемых цепей управления, связи и сигнализации, а также для применения в других сферах в качестве             устройств для электропитания сетей с аналогичными параметрами.

Трансформаторы предназначены для эксплуатации в атмосфере любого типа, в любом пространственном положении, в условиях воздействия ударных нагрузок с ускорением до 6g и вибрационных нагрузок в

диапазоне частот до 100 Гц с максимальным ускорением 2g. По условиям размещения трансформаторы встраиваемые.

Трансформаторы выполнены на витом магнитопроводе из холоднокатаной электротехнической стали. Катушки трансформатора - каркасной конструкции, намотаны медным проводом с теплостойкой изоляцией, закрыты кожухами.

Трансформаторы серии ТСМ

Трансформаторы серии ТСМ (трехфазные, сухие, многоцелевые) мощностью  0,16... 1,0 кВ*А предназначены для включения в трехфазную сеть и питания пониженным напряжением выпрямительных схем, полупроводниковых преобразователей станков и лифтов, электрического

инструмента и различных потребителей в электроустановках общего назначения.

Напряжение первичной обмотки трансформатора 220, 380 В, а вторичной  от 12 до 220 В.

Схема и группа соединения обмоток «звезда»,  «треугольник». Трансформаторы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в условиях холодного, умеренного и тропического климата.  Трансформаторы устойчивы к механическим воздействиям с максимальным

ускорением:

- lg в диапазоне частот 0,5...55 Гц для мощностей до 0,63 кВ*А

включительно (при установке в любом положении);

- 0,5g в диапазоне частот 0,5...35 Гц для мощности 1,0 кВ*А (при

установке на горизонтальной плоскости).

Трансформаторы выполнены на витых разрезных сердечниках с катушками  из медного провода, пропитаны в сборе в электроизоляционном лаке в установке вакуумной пропитки.